## 通用版
微 机 保 护 通 讯 规 约 | [9 empty] | 遥测数据地址 【04】功能码可读 |  |  | 遥信数据地址 【02】功能码可读 |  |  | 系统参数数据地址 【03】功能码可读 |  |  |  | 保护压板地址 |  |  | 保护参数地址
1 概述 微机保护通过 RS485通讯，采用标准 Modbus RTU 通讯规约，通讯基本单元为报文，由报文格式解释。
[10 empty] | 地址 | 名称 | 倍率 | 地址 | 名称 | 倍率 | 地址 | 名称 | 倍率 | 备注 | 地址 | 名称 | 倍率 | 地址 | 名称 | 地址 | 名称
[10 empty] | 0X4000 | 保护电压UAB | 100 | 0x2000 | 开入接口A05 | 1 | 0x3000 | CT一次额定值 |  |  | 0x4000 | 过流I段1 | 1 | 0x4001 | 过流I段定值 | 0x4281 | 启动后过载定值
[10 empty] | 0x4001 | 保护电压UBC | 100 | 0x2001 | 开入接口A06 | 1 | 0x3001 | CT二次额定值 |  |  | 0x4008 | 过流II段2 | 1 | 0x4002 | 过流I段延时 | 0x4282 | 启动后过载延时
2 硬件接口 RS-485 接口，通讯速率通讯速率支持1200/2400/4800/9600，设置过低会影响设备响应速度，建议9600。 | [9 empty] | 0x4002 | 保护电压UCA | 100 | 0x2002 | 开入接口A07 | 1 | 0x3002 | 零序电流变比 |  |  | 0x4010 | 过流III段3 | 1 | 0x4009 | 过流II段定值 | 0x4289 | 负序过流定值
[10 empty] | 0x4003 | 保护电流A相 | 1000 | 0x2003 | 开入接口A08 | 1 | 0x3003 | PT变比 |  |  | 0x4018 | 零序过流I段 | 1 | 0x400A | 过流II段延时 | 0x428A | 负序过流延时
[10 empty] | 0x4004 | 保护电流B相 | 1000 | 0x2004 | 开入接口A09 | 1 | 0x3073 | 保护电流变比 |  |  | 0x4020 | 零序过流II段 | 1 | 0x4011 | 过流III段定值 | 0x4291 | 反时限负序过流定值
3 报文格式 所有报文的基本字格式都是 10 位字长，1 位起始位（低电平 0），8 位数据位（字节）， 1 位停止位（高电平 1），无校验位。 | [9 empty] | 0x4005 | 保护电流C相 | 1000 | 0x2005 | 开入接口A10 | 1 | 0x3074 | 低压零序电流变比 |  |  | 0x4028 | 零序过流III段 | 1 | 0x4012 | 过流III段延时 | 0x4294 | 反时限负序过流曲线类型
[10 empty] | 0x4006 | 保护零序电流 | 1000 | 0x2006 | 开入接口A11 | 1 | 0x301F | 通信类型 | 100 |  | 0x4030 | 低压零序过流 | 1 | 0x4019 | 零序过流I段定值 | 0x4295 | 反时限负序过流时间常数
[10 empty] | 0x4007 | 保护零序电压 | 100 | 0x2007 | 开入接口A12 | 1 | 0x3020 | 设备ID | 1 |  | 0x4038 | 反时限过流 | 1 | 0x401A | 零序过流I段延时 | 0x4299 | 电动机零序过流I段定值
4 命令码含义 | [9 empty] | 0x4008 | 低压零序电流 | 1000 | 0x2008 | 开入接口A13 | 1 | 0x3021 | 设备波特率 | 1 |  | 0x4040 | 过负荷 | 1 | 0x4021 | 零序过流II段定值 | 0x429A | 电动机零序过流I段延时
功能码 | 含义 | [8 empty] | 0x4009 | 频率 | 1000 | 0x2009 | 开入接口A14 | 1 |  | 设备校验位 |  | 0：无校验 | 0x4048 | 重合闸 | 1 | 0x4022 | 零序过流II段延时 | 0x42A1 | 电动机零序过流II段定值
0x01 | 读线圈值 | [8 empty] | 0x400A | 负序电流 | 1000 |  |  |  | 0x3022 |  | 1 | 1：奇校验 | 0x4050 | 过流后加速 | 1 | 0x4029 | 零序过流III段定值 | 0x42A2 | 电动机零序过流II段延时
0x02 | 读离散输入寄存器值 | [8 empty] | 0x400B | 频率2 | 1000 | [6 empty] | 2：偶校验 | 0x4058 | 过电压 | 1 | 0x402A | 零序过流III延时 | 0x42A9 | 电动机零序过流III段定值
0x03 | 读保持寄存器值 | [8 empty] | 0x400C | 测量电压UAB | 100 | [7 empty] | 0x4060 | 低电压 | 1 | 0x4031 | 低压零序过流定值 | 0x42AA | 电动机零序过流III段延时
0x04 | 读输入寄存器值 | [8 empty] | 0x400D | 测量电压UBC | 100 | 遥控数据地址 【01】功能码可读 | [6 empty] | 0x4068 | 失压 | 1 | 0x4032 | 低压零序过流延时 | 0x42B2 | [开入]非电量3延时
0x05 | 写线圈值 | [8 empty] | 0x400E | 测量电压UCA | 100 | [7 empty] | 0x4070 | 断相 | 1 | 0x4039 | 反时限过流定值 | 0x42BA | [开入]联动信号1延时
0x06 | 写保持寄存器值 | [8 empty] | 0x400F | 测量电流A相 | 1000 | [7 empty] | 0x4078 | 零序过压 | 1 | 0x403C | 反时限曲线类型 | 0x42C2 | [开入]联动信号2延时
0x10 | 批量写保持寄存器值 | [8 empty] | 0x4010 | 测量电流B相 | 1000 | 地址 | 名称 | 倍率 |  |  |  |  | 0x4080 | 高频 | 1 | 0x403D | 反时限过流时间常数 | 0x42CA | [开入]联动信号3延时
0x0F | 批量写线圈值 | [8 empty] | 0x4011 | 测量电流C相 | 1000 | 0x1000 | 分闸A17-A18 | 1 |  |  |  |  | 0x4088 | 低频 | 1 | 0x4041 | 过负荷定值 | 0x42D2 | [开入]联动信号4延时
[10 empty] | 0x4012 | 测量频率 | 1000 | 0x1001 | 合闸A15-A16 | 1 |  |  |  |  | 0x4090 | 高温:排风降温A | 1 | 0x4042 | 过负荷延时 | 0x42DA | [开入]联动信号5延时
格式如下： | [9 empty] | 0x4013 | 有功功率 | 100 | 0x1002 | 事故信号A21-A22 | 1 |  |  |  |  | 0x4098 | 高湿:加热除湿A | 1 | 0x404A | 重合闸延时 | 0x42EA | [开入]联动信号6延时
起始位 | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | 结束位 | 0x4014 | 无功功率 | 100 | 0x1003 | 报警信号A19-A20 | 1 |  |  |  |  | 0x40A0 | 低温:加热升温A | 1 | 0x4051 | 过流后加速定值 | 0x42EA | [开入]联动信号7延时
[10 empty] | 0x4015 | 功率因数 | 100 | 0x1100 | 分位灯 | 1 |  |  |  |  | 0x40A8 | 高温:排风降温B | 1 | 0x4052 | 过流后加速延时 | 0x42F2 | [开入]联动信号8延时
[10 empty] | 0x4016 | 测量零序电压 | 100 | 0x1101 | 合位灯 | 1 |  |  |  |  | 0x40B0 | 高湿:加热除湿B | 1 | 0x4059 | 过电压定值 | 0x42FA | [检修]传动延时
数据类型及符号说明表 | [9 empty] | 0x4017 | 测量零序电流 | 1000 | 0x1103 | 运行灯 | 1 |  |  |  |  | 0x40B8 | 低温:加热升温B | 1 | 0x405A | 过电压延时 | 0x4311 | 反时限零序过流定值
dword | 32位无符号整数 | [8 empty] | 0x4018 | 测量频率2 | 1000 | 0x1104 | 通讯灯 | 1 |  |  |  |  | 0x40C0 | PT断线 | 1 | 0x4061 | 低电压定值 | 0x4314 | 反时限零序过流曲线类型
word | 16位无符号整数 | [8 empty] | 0x4019 | 参数CT1 | 1 | 0x1105 | 告警灯 | 1 |  |  |  |  | 0x40C8 | 控制断线 | 1 | 0x4062 | 低电压延时 | 0x4315 | 反时限零序过流时间常数
dint | 32 位有符号整数 | [8 empty] | 0x401A | 参数CT2 | 1 | 0x1106 | 事故灯 | 1 |  |  |  |  | 0x40D0 | 有流 | 1 | 0x4069 | 失压定值 | 0x4349 | 低频减载定值
int | 16 位有符号整数 | [8 empty] | 0x401B | A相电流低16位 | 1000 | [7 empty] | 0x40D8 | 无流 | 1 | 0x406A | 失压延时 | 0x434A | 低频减载延时
W | 属性为可读 | [8 empty] | 0x401C | A相电流高16位 | 1000 | [7 empty] | 0x40E0 | 轻瓦斯 | 1 | 0x4071 | 断相定值 | 0x434B | 低压闭锁定值
R | 属性为可写 | [8 empty] | 0x401D | B相电流低16位 | 1000 | [7 empty] | 0x40E8 | 重瓦斯 | 1 | 0x4072 | 断相延时 | 0x434C | 滑差闭锁
遥测数据地址 | [9 empty] | 0x401E | B相电流高16位 | 1000 | [7 empty] | 0x40F0 | 高温 | 1 | 0x4079 | 零序过压定值 | 0x434D | 滑差闭锁定值
【04】功能码可读 | [9 empty] | 0x401F | C相电流低16位 | 1000 | [7 empty] | 0x40F8 | 超高温 | 1 | 0x407A | 零序过压延时 | 0x4351 | 低压减载动作定值
地址 | 名称 | 范围 | 类型 | 倍率 | 属性 | 备注 |  |  |  | 0x4020 | C相电流高16位 | 1000 | [7 empty] | 0x4100 | 门禁开 | 1 | 0x4081 | 高频定值 | 0x4352 | 低压减载动作延时
0X4000 | 保护电压UAB | 0-65535 | word | 100 | R |  |  |  |  | 0x4021 | 有功功率低16位 | 100 | [7 empty] | 0x4108 | 低油位 | 1 | 0x4082 | 高频延时 | 0x4353 | 滑差闭锁
0x4001 | 保护电压UBC | 0-65535 | word | 100 | R |  |  |  |  | 0x4022 | 有功功率高16位 | 100 | [7 empty] | 0x4110 | 压力异常 | 1 | 0x4089 | 低频定值 | 0x4354 | 滑差闭锁定值
0x4002 | 保护电压UCA | 0-65535 | word | 100 | R |  |  |  |  | 0x4023 | 无功功率低16位 | 100 | [7 empty] | 0x4118 | 非电量1 | 1 | 0x408A | 低频延时
0x4003 | 保护电流A相 | 0-65535 | word | 1000 | R |  |  |  |  | 0x4024 | 无功功率高16位 | 100 | [7 empty] | 0x4120 | 非电量2 | 1 | 0x4091 | 高温:排风降温A定值
0x4004 | 保护电流B相 | 0-65535 | word | 1000 | R |  |  |  |  | 0x4025 | 有功功率二次值 | 100 | [7 empty] | 0x4128 | 远方控制 | 1 | 0x4092 | 高温:排风降温A延时
0x4005 | 保护电流C相 | 0-65535 | word | 1000 | R |  |  |  |  | 0x4026 | 无功功率二次值 | 100 | [7 empty] | 0x4130 | 弹簧未储能 | 1 | 0x4096 | 高温:排风降温A停止定值
0x4006 | 保护零序电流 | 0-65535 | word | 1000 | R |  |  |  |  | 0x5000 | 跳闸次数 | 1 | [7 empty] | 0x4138 | 手车位置异常 | 1 | 0x4097 | 高温:排风降温A停止延时
0x4007 | 保护零序电压 | 0-65535 | word | 100 | R |  |  |  |  | 0x6000 | SOE事件数量 | 1 | [7 empty] | 0x4140 | 进线1位置异常 | 1 | 0x4099 | 高湿:加热除湿A定值
0x4008 | 低压零序电流 | 0-65535 | word | 1000 | R |  |  |  |  | 0x6100 | SOE事件 | 1 | [7 empty] | 0x4148 | 进线2位置异常 | 1 | 0x409A | 高湿:加热除湿A延时
0x4009 | 频率 | 0-65535 | word | 1000 | R |  |  |  |  | 0x7000 | 动作事件数量 | 1 | [7 empty] | 0x4150 | 分段位置异常 | 1 | 0x409E | 高湿:加热除湿A停止定值
0x4013 | 有功功率 | 0-65535 | int | 100 | R |  |  |  |  | 0x7100 | 动作事件 | 1 | [7 empty] | 0x4158 | 进线1有流 | 1 | 0x409F | 高湿:加热除湿A停止延时
0x4014 | 无功功率 | 0-65535 | int | 100 | R | [14 empty] | 0x4160 | 进线2有流 | 1 | 0x40A1 | 低温:加热升温A定值
0x4015 | 功率因数 | 0-65535 | word | 100 | R | [14 empty] | 0x4168 | 进线1无流 | 1 | 0x40A2 | 低温:加热升温A延时
0x401B | A相电流低16位 | 0-65535 | word | 1000 | R | [14 empty] | 0x4170 | 进线2无流 | 1 | 0x40A6 | 低温:加热升温A停止定值
0x401C | A相电流高16位 | 0-65535 | word | 1000 | R | [14 empty] | 0x4178 | 进线1有压 | 1 | 0x40A7 | 低温:加热升温A停止延时
0x401D | B相电流低16位 | 0-65535 | word | 1000 | R | [14 empty] | 0x4180 | 进线2有压 | 1 | 0x40A9 | 高温:排风降温B定值
0x401E | B相电流高16位 | 0-65535 | word | 1000 | R | [14 empty] | 0x4188 | 进线1无压 | 1 | 0x40AA | 高温:排风降温B延时
0x401F | C相电流低16位 | 0-65535 | word | 1000 | R | [14 empty] | 0x4190 | 进线2无压 | 1 | 0x40AE | 高温:排风降温B停止定值
0x4020 | C相电流高16位 | 0-65535 | word | 1000 | R | [14 empty] | 0x4198 | 进线1PT断线 | 1 | 0x40AF | 高温:排风降温B停止延时
0x4021 | 有功功率低16位 | 0-65535 | word | 100 | R | [14 empty] | 0x41A0 | 进线2PT断线 | 1 | 0x40B1 | 高湿:加热除湿B定值
0x4022 | 有功功率高16位 | 0-65535 | word | 100 | R | [14 empty] | 0x41A8 | 自投方式异常 | 1 | 0x40B2 | 高湿:加热除湿B延时
0x4023 | 无功功率低16位 | 0-65535 | word | 100 | R | [14 empty] | 0x41B0 | 自恢复方式异常 | 1 | 0x40B6 | 高湿:加热除湿B停止定值
0x4024 | 无功功率高16位 | 0-65535 | word | 100 | R | [14 empty] | 0x41B8 | 备自投方式1 | 1 | 0x40B7 | 高湿:加热除湿B停止延时
0x4025 | 有功功率二次值 | 0-65535 | int | 100 | R | [14 empty] | 0x41C0 | 备自投方式2 | 1 | 0x40B9 | 低温:加热升温B定值
0x4026 | 无功功率二次值 | 0-65535 | int | 100 | R | [14 empty] | 0x41C8 | 备自投方式3 | 1 | 0x40BA | 低温:加热升温B延时
0x5000 | 跳闸次数 | 0-65535 | word | 1 | R | [14 empty] | 0x41D0 | 备自投方式4 | 1 | 0x40BE | 低温:加热升温B停止定值
0x6000 | SOE事件数量 | 0-65535 | word | 1 | R | [14 empty] | 0x41D8 | 方式1自恢复 | 1 | 0x40BF | 低温:加热升温B停止延时
0x6100 | SOE事件 | 0-65535 | word | 1 | R | [14 empty] | 0x41E0 | 方式2自恢复 | 1 | 0x40E2 | [开入]轻瓦斯延时
0x7000 | 动作事件数量 | 0-65535 | word | 1 | R | [14 empty] | 0x41E8 | 方式3自恢复 | 1 | 0x40EA | [开入]重瓦斯延时
0x7100 | 动作事件 | 0-65535 | word | 1 | R | [14 empty] | 0x41F0 | 方式4自恢复 | 1 | 0x40F2 | [开入]高温延时
4.2遥信数据地址 | [19 empty] | 0x41F8 | I段过电压 | 1 | 0x40FA | [开入]超高温延时
【02】功能码可读 | [19 empty] | 0x4200 | II段过电压 | 1 | 0x4102 | [开入]门禁开延时
地址 | 名称 | 范围 | 类型 | 倍率 | 属性 | 备注 | [13 empty] | 0x4208 | I段低电压 | 1 | 0x410A | [开入]低油位延时
0x2000 | 开入接口A05 | 0-1 | word | 1 | R | [14 empty] | 0x4210 | II段低电压 | 1 | 0x4112 | [开入]压力异常延时
0x2001 | 开入接口A06 | 0-1 | word | 1 | R | [14 empty] | 0x4218 | I段零序过电压 | 1 | 0x411A | [开入]非电量1延时
0x2002 | 开入接口A07 | 0-1 | word | 1 | R | [14 empty] | 0x4220 | II段零序过电压 | 1 | 0x4122 | [开入]非电量2延时
0x2003 | 开入接口A08 | 0-1 | word | 1 | R | [14 empty] | 0x4228 | I段PT断线 | 1 | 0x412A | [开入]远方控制延时
0x2004 | 开入接口A09 | 0-1 | word | 1 | R | [14 empty] | 0x4230 | II段PT断线 | 1 | 0x4132 | [开入]弹簧未储能延时
0x2005 | 开入接口A10 | 0-1 | word | 1 | R | [14 empty] | 0x4238 | 自动切换 | 1 | 0x413A | [开入]手车位置异常延时
0x2006 | 开入接口A11 | 0-1 | word | 1 | R | [14 empty] | 0x4248 | 启动时间过长 | 1 | 0x4142 | [开入]1DL位置异常延时
0x2007 | 开入接口A12 | 0-1 | word | 1 | R | [14 empty] | 0x4250 | 启动中过流I段 | 1 | 0x414A | [开入]2DL位置异常延时
0x2008 | 开入接口A13 | 0-1 | word | 1 | R | [14 empty] | 0x4258 | 启动后过流I段 | 1 | 0x4152 | [开入]母联位置异常延时
0x2009 | 开入接口A14 | 0-1 | word | 1 | R | [14 empty] | 0x4260 | 启动中过流II段 | 1 | 0x41B1 | 自恢复方式异常定值
4.3遥控数据地址 | [19 empty] | 0x4270 | 堵转 | 1 | 0x41B2 | 自恢复方式异常延时
【01】功能码可读 | [19 empty] | 0x4278 | 启动中过载 | 1 | 0x41F9 | I段过电压定值
地址 | 名称 | 范围 | 类型 | 倍率 | 属性 | 备注 | [13 empty] | 0x4280 | 启动后过载 | 1 | 0x41FA | I段过电压延时
0x1000 | 分闸A17-A18 | 0-1 | word | 1 | R | [14 empty] | 0x4288 | 负序过流 | 1 | 0x4201 | II段过电压定值
0x1001 | 合闸A15-A16 | 0-1 | word | 1 | R | [14 empty] | 0x4290 | 负序反时限过流 | 1 | 0x4202 | II段过电压延时
0x1002 | 事故A19-A20 | 0-1 | word | 1 | R | [14 empty] | 0x4298 | 零序过流I段 | 1 | 0x4209 | I段低电压定值
0x1003 | 告警A21-A22 | 0-1 | word | 1 | R | [14 empty] | 0x42A0 | 零序过流II段 | 1 | 0x420A | I段低电压延时
0x1100 | 分位灯 | 0-1 | word | 1 | R | [14 empty] | 0x42A8 | 零序过流III段 | 1 | 0x4211 | II段低电压定值
0x1101 | 合位灯 | 0-1 | word | 1 | R | [14 empty] | 0x42B0 | 非电量3 | 1 | 0x4212 | II段低电压延时
0x1103 | 运行灯 | 0-1 | word | 1 | R | [14 empty] | 0x42B8 | 联动信号1 | 1 | 0x4219 | I段零序过电压定值
0x1104 | 通讯灯 | 0-1 | Word | 1 | R | [14 empty] | 0x42C0 | 联动信号2 | 1 | 0x421A | I段零序过电压延时
0x1105 | 告警灯 | 0-1 | word | 1 | R | [14 empty] | 0x42C8 | 联动信号3 | 1 | 0x4221 | II段零序过电压定值
0x1106 | 跳闸灯 | 0-1 | Word | 1 | R | [14 empty] | 0x42D0 | 联动信号4 | 1 | 0x4222 | II段零序过电压延时
[20 empty] | 0x42D8 | 联动信号5 | 1 | 0x423A | 自动切换延时
4.4 系统参数数据地址 | [19 empty] | 0x42E0 | 联动信号6 | 1 | 0x4251 | 启动中过流I段定值
【03】功能码可读 | [19 empty] | 0x42E8 | 联动信号7 | 1 | 0x4252 | 启动中过流I段延时
地址 | 名称 | 范围 | 类型 | 倍率 | 属性 | 备注 | [13 empty] | 0x42F0 | 联动信号8 | 1 | 0x4259 | 启动后过流I段定值
0x3000 | CT一次额定值 | 0-65535 | word |  | R | [14 empty] | 0x42F8 | 传动 | 1 | 0x425A | 启动后过流I段延时
0x3001 | CT二次额定值 | 0-65535 | word |  | R | [14 empty] | 0x4300 | 按键跳闸 | 1 | 0x4261 | 启动中过流II段定值
0x3003 | PT变比 | 0-65535 | word |  | R | [14 empty] | 0x4308 | 按键合闸 | 1 | 0x4262 | 启动中过流II段延时
0x301F | 通信类型 | 1-9999 | word | 100 | W/R | [14 empty] | 0x4310 | 反时限零序过流 | 1 | 0x4269 | 启动后过流II段定值
0x3020 | 设备ID | 1-254 | word | 1 | W/R | [14 empty] | 0x4318 | 主供自投 | 1 | 0x426A | 启动后过流II段延时
0x3021 | 设备波特率 | 0-9 | word | 1 | W/R | [14 empty] | 0x4320 | 主供自复 | 1 | 0x4271 | 堵转定值
| 设备校验位 |  | word |  | W/R | 0：无校验 | [13 empty] | 0x4328 | 备供自投 | 1 | 0x4272 | 堵转延时
0x3022 |  | 0-2 |  | 1 |  | 1：奇校验 | [13 empty] | 0x4330 | 备供自复 | 1 | 0x4279 | 启动中过载定值
[6 empty] | 2：偶校验 | [13 empty] | 0x4338 | 有压 | 1 | 0x427A | 启动中过载延时
[20 empty] | 0x4340 | 无压 | 1

## PT保护
微 机 保 护 通 讯 规 约 |  | 遥测数据地址 【04】功能码可读 |  |  | 系统参数数据地址 【03】功能码可读
1 概述 微机保护通过 RS485通讯，采用标准 Modbus RTU 通讯规约，通讯基本单元为报文，由报文格式解释。
|  | 地址 | 名称 | 倍率 | 地址 | 名称 | 倍率 | 备注
|  | 0X4000 | 二段PT电压UAB | 100 | 0x305B | PT一段变比
|  | 0x4001 | 二段PT电压UBC | 100 | 0x305C | PT二段变比
2 硬件接口 RS-485 接口，通讯速率通讯速率支持1200/2400/4800/9600，设置过低会影响设备响应速度，建议9600。 |  | 0x4002 | 二段PT电压UCA | 100 | 0x301F | 通信类型 | 100
|  | 0x4003 | 一段PT电压UAB | 1000 | 0x3020 | 设备ID | 1
|  | 0x4004 | 一段PT电压UBC | 1000 | 0x3021 | 设备波特率 | 1
3 报文格式 所有报文的基本字格式都是 10 位字长，1 位起始位（低电平 0），8 位数据位（字节）， 1 位停止位（高电平 1），无校验位。 |  | 0x4005 | 一段PT电压UCA | 1000 |  | 设备校验位 |  | 0：无校验
|  | 0x4006 | 一段PT零序电压UO1 | 1000 | 0x3022 |  | 1 | 1：奇校验
|  | 0x4007 | 二段PT零序电压UO2 | 100 |  |  |  | 2：偶校验
4 命令码含义 |  | 0x5000 | 跳闸次数 | 1
功能码 | 含义 | 0x6000 | SOE事件数量 | 1
0x01 | 读线圈值 | 0x6100 | SOE事件 | 1
0x02 | 读离散输入寄存器值 | 0x7000 | 动作事件数量 | 1
0x03 | 读保持寄存器值 | 0x7100 | 动作事件 | 1
0x04 | 读输入寄存器值
0x05 | 写线圈值
0x06 | 写保持寄存器值 | 遥信数据地址 【02】功能码可读 |  |  | 遥控数据地址 【01】功能码可读
0x10 | 批量写保持寄存器值
0x0F | 批量写线圈值 | 地址 | 名称 | 倍率
|  | 0x2000 | 开入接口A05 | 1 | 地址 | 名称 | 倍率
|  | 0x2001 | 开入接口A06 | 1 | 0x1008 | 断线信号 | 1
|  | 0x2002 | 开入接口A07 | 1 | 0x1004 | 低压信号
|  | 0x2003 | 开入接口A08 | 1 | 0x1005 | 接地信号 | 1
|  | 0x2004 | 开入接口A09 | 1 | 0x1002 | 切换节点1 | 1
|  | 0x2005 | 开入接口A10 | 1 | 0x1003 | 切换节点2 | 1
[5 empty] | 0x1006 | 切换节点3 | 1
[5 empty] | 0x1007 | 切换节点4 | 1
[5 empty] | 0x1101 | FDL灯 | 1
[5 empty] | 0x1103 | 运行灯 | 1
[5 empty] | 0x1104 | 通讯灯 | 1
[5 empty] | 0x1105 | 告警灯 | 1
[5 empty] | 0x1109 | 1DL灯 | 1
[5 empty] | 0x110A | 2DL灯 | 1

## 进线备自投保护
微 机 保 护 通 讯 规 约 |  | 遥测数据地址 【04】功能码可读 |  |  | 遥信数据地址 【02】功能码可读 |  |  | 遥控数据地址 【01】功能码可读 |  |  | 系统参数数据地址 【03】功能码可读
1 概述 微机保护通过 RS485通讯，采用标准 Modbus RTU 通讯规约，通讯基本单元为报文，由报文格式解释。
|  | 地址 | 名称 | 倍率 | 地址 | 名称 | 倍率 |  |  |  | 地址 | 名称 | 倍率 | 备注
|  | 0X4000 | 进线1电压 | 100 | 0x2000 | 开入接口A05 | 1 | 地址 | 名称 | 倍率 | 0x3002 | 零序电流变比
|  | 0x4001 | 进线2电压 | 100 | 0x2001 | 开入接口A06 | 1 | 0x1002 | 事故信号 | 1 | 0x304F | 进线1PT
2 硬件接口 RS-485 接口，通讯速率通讯速率支持1200/2400/4800/9600，设置过低会影响设备响应速度，建议9600。 |  | 0x4003 | 母线保护电流A相 | 1000 | 0x2002 | 开入接口A07 | 1 | 0x1003 | 报警信号 | 1 | 0x3050 | 进线2PT
|  | 0x4004 | 母线保护电流B相 | 1000 | 0x2003 | 开入接口A08 | 1 | 0x1004 | 跳1DL | 1 | 0x3051 | 进线1CT
|  | 0x4005 | 母线保护电流C相 | 1000 | 0x2004 | 开入接口A09 | 1 | 0x1005 | 合1DL | 1 | 0x3052 | 进线2CT
3 报文格式 所有报文的基本字格式都是 10 位字长，1 位起始位（低电平 0），8 位数据位（字节）， 1 位停止位（高电平 1），无校验位。 |  | 0x4006 | 零序电流 | 1000 | 0x2005 | 开入接口A10 | 1 | 0x1006 | 跳2DL | 1 | 0x301F | 通信类型 | 100
|  | 0x4008 | 进线2电流 | 1000 | 0x2006 | 开入接口A11 | 1 | 0x1007 | 合2DL | 1 | 0x3020 | 设备ID | 1
|  | 0x4009 | 频率 | 1000 | 0x2007 | 开入接口A12 | 1 | 0x1100 | 分位灯 | 1 | 0x3021 | 设备波特率 | 1
4 命令码含义 |  | 0x400B | 频率2 | 1000 |  |  |  | 0x1101 | 合位灯 | 1 |  | 设备校验位 |  | 0：无校验
功能码 | 含义 | 0x5000 | 跳闸次数 | 1 |  |  |  | 0x1103 | 运行灯 | 1 | 0x3022 |  | 1 | 1：奇校验
0x01 | 读线圈值 | 0x6000 | SOE事件数量 | 1 |  |  |  | 0x1104 | 通讯灯 | 1 |  |  |  | 2：偶校验
0x02 | 读离散输入寄存器值 | 0x6100 | SOE事件 | 1 |  |  |  | 0x1105 | 告警灯 | 1
0x03 | 读保持寄存器值 | 0x7000 | 动作事件数量 | 1 |  |  |  | 0x1106 | 事故灯 | 1
0x04 | 读输入寄存器值 | 0x7100 | 动作事件 | 1
0x05 | 写线圈值
0x06 | 写保持寄存器值
0x10 | 批量写保持寄存器值
0x0F | 批量写线圈值

## 母联备自投保护
微 机 保 护 通 讯 规 约 |  | 遥测数据地址 【04】功能码可读 |  |  | 遥信数据地址 【02】功能码可读 |  |  | 遥控数据地址 【01】功能码可读 |  |  | 系统参数数据地址 【03】功能码可读
1 概述 微机保护通过 RS485通讯，采用标准 Modbus RTU 通讯规约，通讯基本单元为报文，由报文格式解释。
|  | 地址 | 名称 | 倍率 | 地址 | 名称 | 倍率 |  |  |  | 地址 | 名称 | 倍率 | 备注
|  | 0X4000 | 进线1电压 | 100 | 0x2000 | 开入接口A05 | 1 | 地址 | 名称 | 倍率 | 0x3002 | 零序电流变比
|  | 0x4001 | 进线2电压 | 100 | 0x2001 | 开入接口A06 | 1 | 0x1000 | 跳分段 | 1 | 0x304F | 进线1PT
2 硬件接口 RS-485 接口，通讯速率通讯速率支持1200/2400/4800/9600，设置过低会影响设备响应速度，建议9600。 |  | 0x4003 | 母线保护电流A相 | 1000 | 0x2002 | 开入接口A07 | 1 | 0x1001 | 合分段 | 1 | 0x3050 | 进线2PT
|  | 0x4004 | 进线1电流 | 1000 | 0x2003 | 开入接口A08 | 1 | 0x1004 | 跳1DL | 1 | 0x3051 | 进线1CT
|  | 0x4005 | 母线保护电流C相 | 1000 | 0x2004 | 开入接口A09 | 1 | 0x1005 | 合1DL | 1 | 0x3052 | 进线2CT
3 报文格式 所有报文的基本字格式都是 10 位字长，1 位起始位（低电平 0），8 位数据位（字节）， 1 位停止位（高电平 1），无校验位。 |  | 0x4006 | 零序电流 | 1000 | 0x2005 | 开入接口A10 | 1 | 0x1006 | 跳2DL | 1 | 0x3073 | 保护电流变比
|  | 0x4008 | 进线2电流 | 1000 | 0x2006 | 开入接口A11 | 1 | 0x1007 | 合2DL | 1 | 0x301F | 通信类型 | 100
|  | 0x4009 | 频率 | 1000 | 0x2007 | 开入接口A12 | 1 | 0x1101 | FDL灯 | 1 | 0x3020 | 设备ID | 1
4 命令码含义 |  | 0x400B | 频率2 | 1000 |  |  |  | 0x1103 | 运行灯 | 1 | 0x3021 | 设备波特率 | 1
功能码 | 含义 | 0x5000 | 跳闸次数 | 1 |  |  |  | 0x1104 | 通讯灯 | 1 |  | 设备校验位 |  | 0：无校验
0x01 | 读线圈值 | 0x6000 | SOE事件数量 | 1 |  |  |  | 0x1105 | 告警灯 | 1 | 0x3022 |  | 1 | 1：奇校验
0x02 | 读离散输入寄存器值 | 0x6100 | SOE事件 | 1 |  |  |  | 0x1109 | 1DL灯 | 1 |  |  |  | 2：偶校验
0x03 | 读保持寄存器值 | 0x7000 | 动作事件数量 | 1 |  |  |  | 0x110A | 2DL灯 | 1
0x04 | 读输入寄存器值 | 0x7100 | 动作事件 | 1
0x05 | 写线圈值
0x06 | 写保持寄存器值
0x10 | 批量写保持寄存器值
0x0F | 批量写线圈值